附件1

变压器检修技术要求及检修内容

一、检修内容及技术要求

1、对3台50kA通断系统冲击变压器（编号为DQ-21-002～004）和2台120kA通断系统冲击变压器（编号为DQ-21-118、DQ-21-071）共5台冲击变压器进行加油。油位至少三分之二位置。变压器油(国25#)预算500公斤。

2、对3台50kA通断系统冲击变压器整体滤油。

3、对3台50kA通断系统冲击变压器更换油温测量温度计（压力式温度指示控制器WTZK-02，测量范围20~100度，精度1.5级）3台。

4、对3台50kA通断系统冲击变压器进行预防性试验（含直流电阻测量和绝缘耐压试验、变压器油微水、色谱、耐压试验等），以及变压器螺栓螺帽紧固，除尘等处理。

5、对2台120kA通断系统冲击变压器进行预防性试验（含直流电阻测量和绝缘耐压试验、变压器油微水、色谱、耐压试验等），以及变压器螺栓螺帽紧固，除尘等处理。

6、其中编号DQ-21-071变压器分接开关小油箱漏油严重，需更换小油箱密封圈、加油。

7、检查5台变压器气体继电器及引线是否良好（模拟试验）。

8、更换5台变压器油枕吸潮剂或烘干。

二、资质及配置要求：

1、检修单位应具有承装（修、试）电力设施许可证。

2、检修过程所需工具和材料等均由检修单位负责。

3、检修过程人员，设备的安全均由检修单位负责。

三、质量要求

1、检修后5台变压器的油耐试验应符合电力变压器油耐试验要求，并确保变压器能运行正常。

2、检修质量保证期1年。

四、检修时限

检修时间不超过5天。

五、预算价格及付款方式

1、预算价格：10万元。

2、付款方式：验收合格后支付合同总额的95%，质保期满后可正常运行情况下支付合同总额的5%。

附件2

| 附件2 投标人报名表 |  |
| --- | --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |