| 附件1 项目预算及采购要求 合同包; 设备名称; 数量 （台套）; 最高限价 （总价，元）; 交货期; 质保期. 1; 抑谐式低压无功补偿装置; 32; 198400; 15天; 2年. 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、管理费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：全部货物交货、安装调试完毕且最终验收后，供货方提供合同价款全额的增值税专用发票，根据结算资料15个工作日内支付合同总价80%货款，验收合格正常使用三个月后15个工作日内支付合同总价20%货款。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。. 合同包3 抑谐式低压无功补偿装置技术要求 本设备技术指标（见表1）提出的是最低限度的技术要求。除本技术指标中规定的技术参数和要求外，其余均应遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）、IEC标准和国际单位制（SI）。 本次共更换抑谐式低压无功补偿装置共32台，其中共补28台（额定容量：480V 40KVAR；电抗率7%），分补4台（额定容量：280V 20KVAR；电抗率7%）。更换完成后的电容器组需测试投切功能达到正常水平，与原有智能控制器及辅助元件需匹配兼容，如不匹配所产生的改造等额外费用由投标人自行承担，更换完毕后整体功率因素需达到0.9以上标准。 表1 抗谐波智能集成电力电容器技术指标 名 称; 技术要求. 1、安全要求; a)电容器投切开关采用新型复合开关，抗谐波智能集成电力电容器应通过CQC认证(提供国家级检测机构出具的试验报告)。 b)电容器组件为干式，并具有自愈功能，采用优质金属化聚丙烯薄膜为电介质，填充物采用纯干式固体环氧树脂，不允许采用糊状黑胶、油、蜡或其混合物，具多重保护防爆裂，阻燃介质安全性高，并通过破坏性试验。(提供采用纯干式固体环氧树脂填充证明材料及具有检测资质的第三方检测机构出具的电容器破坏试验报告) c)：电抗器需采用纯铜质线芯和优质矽钢片集高强度电磁线等精确加工而成，具有损耗低，温升低，过载能力强，性能稳定等优良性能。. 2、保护误差; a）电压：≤0.5%,电流：≤1.0%。b)绝缘等级：H级;c)容量误差：0-+10%；d)线性度；1.1倍额定电流下，线性度：L≥0.95LR. 3、无功补偿参数; a）功耗：<0.5W（切除电容器时），<1W（投入电容器时） b）投切开关响应时间：≤20ms（须提供相应试验报告） c）无功容量：单台≤50kvar(三相补偿)，≤30kVar（分相补偿）（须提供相应试验报告） d）电抗器具有1.5倍的过流能力（高线性度）。. 4、可靠性参数; a）投切开关耐压：≥AC3000V ；b）投切涌流：≤2.5倍额定电流； c）年故障率：≤1%/；d）电容器放电时间（至50V以下）：≤3分钟 e）电容器容量运行时间衰减率：≤1%年；f)控制准确率：100%； g）额定极限短路分断能力应≥50KA（提供国家级检测机构出具的试验报告). 5、抗谐波智能集成电力电容器投切开关参数; a）开关类型：新型复合开关（单片机CPU控制+磁保持继电器）； b) 允许带负荷投切次数：≥100万次（提供国家级检测机构出具的试验报告) c) 投切开关具备过零投切功能； d）投切开关耐电流冲击：≥100倍额定电流；. 附件2 投标人报名表 |
| --- |
| 投标项目名称 （编号及合同包号） |  |
| 报名投标单位名称及盖章 |  |
| 报名投标单位联系人及联系电话 |  |
| 报名时间 |  |

附件3                       评分标准

各投标人的总评分=A+B+C，其中价格分A为30分, 技术分B为57分,商务分C为13分。具体评分细则如下：

| 序号 | 评标项目 | 评标 权重 | 评价方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | A投标价格 （满分30分） | 30分 | A＝T0/Tn×30 A：投标人的报价得分 Tn：投标人的投标价 T0：评标基准价，取所有有效投标中最低投标价为投标基准价，有效投标指经评审响应招标文件资格和技术/商务要求并低于采购人控制价的投标 *计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 二 | 技术部分评分B（满分57分，B=B1+B2+B3）技术部分最终得分低于技术部分总分70%（含70%）的投标人，视为未实质性响应招标文件要求，作无效标处理。 |  |  |
| B1 | 设备性能、技术参数和设备质量 （满分50分） | 50分 | 根据各投标人所投设备性能以及技术参数和设备质量对招标文件各项基本要求（附件1项目预算及采购要求中具体技术要求细项条款要求）的逐项响应承诺等方面情况由评标人员进行评议评分，投标人所投设备完全满足招标文件技术规范及要求的，得50分。有负偏离情况的，评标人员将根据该技术参数的负偏离对所投标设备的使用影响程度进行以下扣分：标注“★”号的技术参数有一个或一个以上不满足的，则视为无效投标。未标注“★”号的技术参数每负偏离一项扣2分，本项得分低于35分的视为技术参数实质性不满足招标文件要求，作无效标处理。 |
| B2 | 产品的佐证资料 （满分3分） | 3分 | （1） 彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能得3分； （2）彩页资料或相关复印件能大部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得2分； （3）彩页资料或相关复印件仅能少部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能得1分； （4）无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及相关复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能为0分； |
| B3 | 产品配置、技术先进性 （满分4分） | 4分 | 横向比较所投产品的技术先进性、配置的合理性、齐全性、备件提供情况，由评标人员在0-4之间评分。 |
| 三 | 商务部分评分C（满分13分，C=C1+C2+C3+C4） |  |  |
| C1 | 业绩情况 （满分5分） | 5分 | 评委根据所提供的投标产品近三年（日期以验收报告为准）在国内所完成的与本次投标同类设备的销售业绩情况进行打分。满分5分，其中合同占2.5分（0.5分/份）、验收报告占2.5分（0.5分/份）。招标人需提供采购合同文本复印件,以及能证明该业绩项目采购人验收合格的相关文件复印件。原件备查。 |
| C2 | 质保期 （满分3分） | 3分 | 投标人所投设备的保修期必须满足招标的要求，在此基础上每增加1年加1分，最高得3分。未增加保修期的不得分。保修期达不到要求的按投标无效处理。 |
| C3 | 售后服务、 技术培训 承诺 （满分3分） | 2分 | 根据投标人对其售后服务的专业性、可操作性、快捷性及维修响应时间、维修方式、质保期后维修服务的项目及费用承诺，由评标人员在0-2分之间打分。 （1）提供的方案完整、详细、具体、可行性强的2分； （2）提供的方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得1分； （3）提供的方案不周全详细、具体、可行性较差的得0.5分； （4）未提供则不得分。 |
|  |  | 1分 | 根据投标人提供的培训方案的可行性、合理性、实用性等方面情况，由评标人员在0-1分之间进行打分，未提供技术培训承诺的视同响应招标文件要求，本项得0分。 （1）提供的现场技术培训方案完整、详细、具体、可行性强的得1分； （2）提供的现场技术培训方案不够周全详细、具体、完善、可行性一般的得0.5分； （3）提供的现场技术培训方案不周全详细、具体、可行性较差的或未提供的不得分。 |
| C4 | 生产企业或产品相关认证情况 （满分2分） | 2分 | 根据各投标人所投设备具有省级或省级以上相关认证、检测、评估等情况由评标人员进行横向评议并评分。 （1）资料提供较多且能较好佐证所投设备的质量及功能，得2分； （2）资料提供较少且能部分佐证所投设备的质量及功能，得1分； （3）资料提供很少且无法佐证所投设备的质量及功能，或未提供任何资料，不得分。 |