附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不间断电源 | 1 | 22000 | 30天 | 2年 |
| 2 | 尘埃粒子计数器 | 1 | 28500 | 10天 | 2年 |
| 3 | 录音笔（带翻译功能）、翻译机 | 2 | 8698 | 7天 | 1年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1    不间断电源技术要求

不间断电源技术指标：

1、UPS主机要求为：单进单出，双变换纯在线式，功率10kVA，要求标配内置输出隔离变压器。

2、输入电压范围应不小于165~275V。

3、输入频率范围应不小于50±10%Hz或45~55Hz。

4、★UPS输出电压：220V±1％；稳压精度<1%，确保输出电压安全稳定。

5、★输出波形失真度要求：100%非线性负载≤5%。

6、★UPS整机效率：≥90％。

7、★过载能力：输出功率为额定值的125％时，ups正常工作时间应≥15分钟。

8、为有效保障系统正常使用，防止UPS蓄电池未连接或异常检测告警。提供省级或省级以上部门授予的UPS蓄电池未接或异常检测装置技术证书复印件。

9、UPS底部具备滚轮，方便现场移动就位。

10、为了保障重要设备特别是核心电源的使用安全，要求生产厂家能采用信息化生产管理手段，有可追溯过程的信息化管控能力；要求设备生产厂家提供两化融合管理体系AA级评定证书，并具备相关证书官网路径可查。

11、★面板采用LCD液晶显示及LED状态显示，可显示UPS的运行参数、历史记录和整机工作状态。

12、附件：标配蓄电池16个（单个容量为≥38A）和电池箱一个，要求如下:

- 蓄电池须为阀控式密封铅酸蓄电池。

- 外壳无异常变形、裂纹及污迹，上盖及端子无损伤，正常工作时无酸雾逸出。

- 电池浮充电电压：13.5±0.12V。

- 电池均衡充电电压：13.8V～14.1V。

- 产品工作条件要求：蓄电池产品应能在温度:-15~+50℃条件下工作。

- 正常使用条件下，蓄电池的使用寿命应不低于6年（25℃）。

- 密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应不低于 97%。

- ★容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应不低于97%。

- 容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3.5%。

- ★电池间连续压降：5.5I10放电条件下，△U应≤6mV。

- ★电池与主机同一品牌。

合同包2  尘埃粒子计数器技术要求

1.6通道粒径同时显示测量： 0.3µm, 0.5µm, 1.0µm, 3.0µm, 5.0µm, 10.0µm

2.流速：2.83L/min

3.校准：符合ISO 21501-4要求

4.零计数：＜1 计数/5 分钟(根据ISO 21501-4)

★5.浓度限制：8,000,000 particles /ft3

6.激光管种类：激光二级管

★7.激光管寿命：必须大于20年

8.计数模式：自动，手动，蜂鸣，浓度，累积独立和差分

9.数据存储：不低于3000组数据存储

★10.通讯模式：RS232通过RJ-45接口，可直接连接PC或打印机

11.软件支持：LMS Express, LMS Express RT, LMS Pharma, LMS Pro

12.屏幕显示：触摸屏

13.触摸屏显示：≤3.5 英寸（8.89 厘米），彩色TFT

★14.自带温湿度探头：温度测量范围(-17-65°C），湿度测量范围（0-100%RH)

15.报告：FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP

16.报警：内置式可调整警报器蜂鸣，计数报警，低电量报警

17.外壳：高耐压性，注模塑料

18.电源：外部电源输入，12VDC，1.25A

★19.电池：可拆卸可充电锂电池

20.仪器尺寸（mm）：≤225*130*650，长×宽×高

21.重量：≤1KG，包括电池

22.语言：可选汉语、英语、韩语、日语、俄罗斯语、法语、德语、意大利语、西班牙语等

23.质保：2年内免费维修，配件换新

合同包3   录音笔（带翻译功能）、翻译机技术要求

1、1台录音笔（带翻译功能）：储存空间64GB、电池容量2600mAh、重量172g、尺寸125.5*62.45*12.0mm、搭载8核处理器、3.5英寸屏幕、800W像素、录音格式WAV/ACC、接口TYPE-C、语音存储、10大语种同声传译并自动生成字幕、图片/视频拍摄、在线+离线录音转文字、VF2.0听感降噪算法可更清晰听到人声、可自动生成全文纪要、讲话人总结、拍照即可生成文稿

2、1台翻译机： 双屏幕，主屏4.1英寸，副屏2.2英寸、电池容量2380mAh、重量163g、尺寸125.7 *59  *13mm、8核处理器、移动/联通/电信4G/3G/2G网络、蓝牙支持BT4.2、接口TYPE-C、麦克风集成降噪算法、实时翻译并自动生成字幕、无网络语音翻译、32种语言拍照翻译、17种语言离线翻译、85种语言在线翻译、赠送投屏器